Восстановление и

строительство храма

Пожарная безопасность

при генеральной планировке храмового комплекса

и проектировании эвакуационных путей и выходов

Т.Ф. Фирсова,

ведущий преподаватель Академии государственной

противопожарной службы МЧС России

При проектировании храмового комплекса, взаимном размещении зданий на  земельном участке необходимо руководствоваться противопожарными требованиями.

Расстояния между зданиями и сооружениями

Противопожарные расстояния между культовыми,  вспомогательными и  жилыми  зданиями храмового комплекса следует принимать в соответствии с таблицей 1, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по СНиП II-89-80 “Генеральные планы производственных предприятий” и СНиП  II-97-76 “Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий”.

Следует принимать минимальные расстояния от культовых,  вспомогательных и жилых  зданий I и II степеней огнестойкости:

- до производственных зданий и гаражей I и IIстепеней огнестойкости   - 9 м,

- до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов - 15 м.

Таблица 1

### Расстояния между зданиями храмового комплекса

### в зависимости  от степени огнестойкости

|  | Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень огнестойкости | I, II | III | IIIа, IIIб, IV, IVа, V |
| I, II | 6 | 8 | 10 |
| III | 8 | 8 | 10 |
| IIIа, IIIб, IV, IVа, V | 10 | 10 | 15 |

Примечания:

1. Расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

2. Расстояние между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20%, за исключением зданий IIIа, IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости.

3. В районах сейсмичностью 9 баллов расстояние между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IVа, V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20%.

4. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции  V степени огнестойкости, а также зданий, крытых горючими материалами, противопожарные расстояния необходимо увеличивать на 20%.

5. Расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной.

Расстояния от жилых и культовых зданий до складов для хранения нефти и нефтепродуктов, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и      других    энергообъектов,  обслуживающих

жилые и общественные здания, следует принимать в соответствии с таблицей 2.

## Таблица 2.

## Расстояния от зданий храмового комплекса

до складов нефтепродуктов

|  | Расстояние (м) при степени огнестойкости жилых и общественных зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вместимость склада, м3 | I, II | III | IIIа, IIIб, IV, IVа, V |
| Св. 800 до 10000 | 40 | 45 | 50 |
| Св. 100 до 800 | 30 | 35 | 40 |
| до 100 | 20 | 25 | 30 |

Примечание: Расстояния от зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха, зрелищных учреждений и спортивных сооружений до складов вместимостью до 100 м3 могут быть увеличены на 20%.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

Расстояния от границ застройки до лесных массивов не менее 15 м.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км, в противном случае, по согласованию с органами Государственной противопожарной службы, на территории комплекса может быть организован пожарный пост.

# Пожарные лестницы

Доступ пожарных с автомеханических лестниц и подъемников в этажи высотной части культовых сооружений со стилобатом обеспечивается в зависимости от высоты здания проездами согласно таблице 3.

Таблица 3.

Расстояния от края проезжей части

до стен зданий храмового комплекса

| № п/п | Высота здания(храма) | Высота кровли стилобата | Ширина стилобата | Расстояние от края проезжей части до стен здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | до 28 м | до 8 м | до 12 м | 8 м |
| 2. | более 28 м | до 12 м | до 10 м | 14 м |

Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м следует устанавливать пожарные лестницы 1-го типа, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высот более 20 м - пожарные лестницы 2-го типа.

Первый тип пожарных лестниц - вертикальные стальные шириной 0,7 м, начинающиеся с высоты 2,5 м, с площадками при выходе на кровлю. С высоты 10 м лестницы должны иметь дуги через каждые 0,7 м с радиусом закругления 0,35 м и с центром, отнесенным от лестницы на 0,45 м. Площадка при выходе на кровлю должна иметь ограждение высотой не менее 0,6 м.

Второй тип пожарных лестниц – маршевые стальные с уклоном не белее 6:1, шириной 0,7 м, начинающиеся с высоты 2,5 м от уровня земли, с площадками не реже чем через 8 м и с поручнями.

Для зданий высотой 10 м и более от планировочной отметки земли до карниза или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток (непосредственно или через чердак, за исключением теплого) или по наружным пожарным лестницам.

Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий с чердачными покрытиями необходимо предусматривать выход на кровлю на каждые полные и неполные 100 м длины здания, с бесчердачными покрытиями - один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади покрытия.

Для зданий производственного и складского назначения следует предусматривать пожарные лестницы по периметру здания не реже чем через 200 м.

В чердаках зданий следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м.

Допускается не предусматривать выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м2.

# Эвакуация

При организации эвакуационных выходов с балконов и хоров в молельных залах следует предусматривать:

не менее 2-х эвакуационных выходов при их вместимости более 50 человек;

открытые лестницы с прямолинейными маршами и площадками шириной не менее 1 м;

крепление кресел, стульев и скамей к полу, для обеспечения беспрепятственной эвакуации между рядами.

Эвакуационные пути должны обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий, через эвакуационные выходы.

Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений:

а) первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку;

б) любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку, или непосредственно в лестничную клетку (в том числе через холл). При этом лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями;

в) в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в подпунктах "а" и "б", за исключением случаев, указанных в СНиП  II-89-80 части 2 (к этой части относятся нормы на проектирование жилых, общественных, производственных и любых других зданий, содержащие требования пожарной безопасности).

При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них кроме выхода в вестибюль должна иметь выход непосредственно наружу.

Выходы наружу допускается предусматривать через тамбуры.

Из зданий, с каждого этажа и из помещения следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, за исключением случаев, указанных в СниП II-89-80 части 2.

Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.

Из помещения площадью до 300 м2, расположенного в подвальном или цокольном этаже, допускается предусматривать один эвакуационный выход, если число постоянно находящихся в нем не превышает 5 чел. При числе людей от 6 до 15 допускается предусматривать второй выход через люк размерами не менее 0,6х0,8 м с вертикальной лестницей или через окно размерами не менее 0,75х1,5 м с приспособлением для выхода.

Временем эвакуации называется время от начала возникновения пожара до наступления критических значений опасных факторов пожара (ОФП). Необходимое время эвакуации для культовых сооружений определяется по таблице 4 НПБ 108-96. Методики расчета фактического и необходимого времени эвакуации изложены в ГОСТ 12.1.004-91 “Пожарная безопасность. Общие требования”.

Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей.

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный марш, тамбур). Начальными участками являются проходы между рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и т.п.

Расчет  производится для наиболее опасного варианта развития пожара, характеризующегося наибольшим темпом нарастания опасных факторов пожара (ОФП) в рассматриваемом помещении. Сначала рассчитывают значения критической продолжительности пожара (tкр) по условию достижения каждым из ОФП предельно допустимых значений в зоне пребывания людей (рабочей зоне):

– по повышенной температуре;

– по потере видимости;

– по пониженному содержанию кислорода;

– по каждому из газообразных токсичных продуктов горения.

Следует иметь в виду, что наибольшей опасности при пожаре подвергаются люди, находящиеся на более высокой отметке. Поэтому, например, при определении необходимого времени эвакуации людей из  молельного  зала с клиросом, расположенным на балконе следует ориентироваться на наиболее высоко расположенных людей.

Расчетные оценки пожарной безопасности принимаемых планировочных решений должны производится организациями, имеющими лицензии ГУ ГПС МЧС России на право производства таких работ.